## Tabelle1
1. Regelung des Heizbetriebs
n.A. | 1.1 Regelung der Übergabe
|  | Keine automatische Regelung | D
0 |  | Zentrale automatische Regelung | D
0 |  | Einzelraumregelung | C
0 |  | Einzelraumregelung mit Kommunikation | A
0 |  | Einzelraumregelung mit Kommunikation und präsenzabhängiger Regelung | A
1.2 Regelung der Übergabe für TABS (Heizbetrieb)
0 |  | Keine automatische Regelung | D
0 |  | Zentrale automatische Regelung | C
0 |  | Erweiterte zentrale automatische Regelung | B
0 |  | Erweiterte zentrale automatische Regelung mit intermiitierendem Betrieb und / oder Raumtemperatur-Rückführregelung | A
1.3 Regelung der Warmwassertemperatur im Verteilungsnetz (Vor- oder Rücklauf)
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Witterungsgeführte Regelung | C
|  | Bedarfsabhängige Regelung | A
1.4 Regelung der Umwälzpumpen im Netz
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Zweipunktregelung | C
|  | Mehrstufenregelung | B
|  | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (Beurteilung (interne) Pumpeneinheit) | A
|  | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (externes Bedarfssignal) | A
1.5 Regelung der Übergabe und/oder der Verteilung bei intermittierendem Betrieb
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Automatische Regelung mit feststehendem Zeitprogramm | C
|  | Automatische Regelung mit gleitendem Schalten | B
|  | Automatische Regelung mit Bedarfsbeurteilung | A
1.6 Regelung des Wärmeerzeugers (Verbrennungs- und Fernwärmeheizung)
|  | Konstante Temperaturregelung | D
|  | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung | C
|  | Von der Last abhängige variable Temperaturregelung | A
1.7 Regelung des Wärmeerzeugers (Wärmepumpe)
|  | Konstante Temperaturregelung | D
|  | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung | C
|  | Von der Last abhängige variable Temperaturregelung | A
1.8 Regelung des Wärmeerzeugers (Außengerät)
|  | Zweipunktregelung des Wärmeerzeugers | D
|  | Mehrstufenregelung des Wärmeerzeugers | B
|  | Variable Regelung des Wärmeerzeugers | A
1.9 Betriebsabfolge der verschiedenen Wärmeerzeuger
|  | Prioritätensetzung nach feststehender Prioritätenliste | D
|  | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Last | C
|  | Prioritätensetzung dynamisch nach Nutzungsgrad und Merkmalen des Erzeugers | B
|  | Betriebsabfolge auf der Grundlage von vorausbestimmten Lasten (verschiedene Parameter | A
1.10 Regelung des Betriebs mit ladender Wärmespeicherung
|  | Betrieb mit dauerhafter Speicherung | D
|  | 2-Sensoren-Speicherladung | C
|  | Betrieb mit auf vorausbestimmten Lasten beruhender Speicherung | A
2. Regelung der Trinkwassererwärmung
n.A. | 2.1 Regelung der Speicherbeladung des Trinkwarmwasserspeichers mit elektrischer Direktheizung oder integrierter elektrischer Wärmepumpe
0 |  | Automatische Zweipunktregelung | D
0 |  | Automatische Zweipunktregelung und geplante Ladefreigabe | C
|  | Automatische Zweipunktregelung, geplante Ladefreigabe und Multisensor-Speichermanagement | A
0 | 2.2 Regelung der Speicherbeladung des Trinkwarmwasserspeichers durch Wärmeerzeuger
|  | Automatische Zweipunktregelung | D
|  | Automatische Zweipunktregelung und geplante Ladefreigabe | C
|  | Automatische Zweipunktregelung, geplante Ladefreigabe und bedarfsorientierte Regelung der Vorlauf- oder Rücklauftemperatur oder Multisensor-Speichermanagement | A
2.3 Regelung der Speicherbeladung des Trinkwarmwasserspeichers mit Sonnenkollektor und ergänzendem Wärmeerzeuger
|  | Manuelle Regelung | D
|  | Automatische Regelung der Speicherbeladung mittels Sonnenenergie (Prio. 1) und der ergänzenden Speicherbeladung (Prio. 2) | C
|  | Automatische Regelung der Speicherbeladung mittels Sonnenenergie (Prio. 1) und der ergänzenden Speicherbeladung (Prio. 2) sowie der bedarfsabhängigen Vorlauftemperatur oder des Multisensor-Speichermanagements | A
2.4 Regelung der Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe
|  | keine Regelung, Dauerbetrieb | D
|  | mit Zeitprogramm | A
3. Regelung des Kühlbetriebes
n.A. | 3.1 Regelung der Übergabe
|  | Keine automatische Regelung | D
0 |  | Zentrale automatische Regelung | D
0 |  | Einzelraumregelung | C
0 |  | Einzelraumregelung mit Kommunikation | A
0 |  | Einzelraumregelung mit Kommunikation und präsenzabhäniger Regelung (nicht geeignet bei Anlagen mit langsam reagierender Kühlungsemission, z. B. Deckenkühlung) | A
3.2 Regelung der Übergabe für TABS (Kühlbetrieb)
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Zentrale automatische Regelung | D
|  | Erweiterte zentrale automatische Regelung | C
|  | Erweiterte zentrale automatische Regelung mit intermittierendem Betrieb und/oder Raumtemperatur-Rückführregelung | A
3.3 Regelung der Kaltwassertemperatur im Verteilungsnetz (Vor- oder Rücklauf)
|  | Konstante Temperaturregelung | D
|  | Witterungsgeführte Regelung | C
|  | Bedarfsabhängige Regelung | A
3.4 Regelung der Umwälzpumpen im Netz
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Zweipunktregelung | C
|  | Mehrstufenregelung | B
|  | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (Beurteilung (interne) Pumpeneinheit) | A
|  | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (externes Bedarfssignal) | A
3.5 Regelung der Übergabe und/oder der Verteilung bei intermittierendem Betrieb
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Automatische Regelung mit feststehendem Zeitprogramm | C
|  | Automatische Regelung mit gleitendem Schalten | B
|  | Automatische Regelung mit Bedarfsbeurteilung | A
3.6 Verriegelung zwischen heizungs- und kühlungsseitiger Regelung der Übergabe und/oder Verteilung
|  | Keine Verriegelung | D
|  | Teilverriegelung (vom HLK-System abhängig) | B
|  | Vollständige Verriegelung | A
3.7 Regelung unterschiedlicher Kühler
|  | Konstante Temperaturregelung | D
|  | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung | B
|  | Von der Last abhängige variable Temperaturregelung | A
3.8 Betriebsabfolge verschiedener Kühler
|  | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Laufzeit | D
|  | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Last | C
|  | Prioritätensetzung nach Nutzungsgrad und Merkmalen des Erzeugers | B
|  | Betriebsabfolge auf der Grundlage von vorausbestimmten Lasten | A
3.9 Regelung des Betriebs mit ladender Wärmespeicherung
|  | Betrieb mit dauerhafter Speicherung | D
|  | Betrieb mit zeitgesteuerter Speicherung | C
|  | Betrieb mit auf vorausbestimmten Lasten beruhender Speicherung | A
4. Regelung der Lüftung und der Klimatisierung
n.A. | 4.1 Regelung der Zuluft-Strömung auf Raumebene
0 |  | Keine automatische Regelung | D
0 |  | Zeitabhängige Regelung | B
0 |  | Präsenzabhängige Regelung | A
0 | 4.2 Regelung der Temperatur der Raumluft (Luft-Anlagen)
|  | Zweipunktregelung | D
|  | Variable Regelung | C
|  | Bedarfsabhängige Regelung | A
4.3 Regelung der Temperatur der Raumluft (Kombinierte Luft-Wasser-Anlagen)
|  | Keine Koordination | D
|  | Koordination | A
4.4 Regelung der Außenluftströmung
|  | Feste(s) Außenluftverhältnis/Außenluftströmung | C
|  | Abgestufte(s) (niedrig/hoch) Außenluftverhältnis/Außenluftströmung (Zeitplan) | B
|  | Abgestufte(s) (niedrig/hoch) Außenluft- verhältnis/Außenluftströmung (Belegung) | B
|  | Variable Regelung | A
4.5 Regelung des Luftvolumenstroms oder Luftdruckes auf der Ebene der Luftbehandlungsanlage
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Zeitabhängige Zweipunktregelung | C
|  | Mehrstufenregelung | B
|  | Automatische Luftvolumenstrom- oder Druckregelung (ohne Rücksetzung) | A
|  | Automatische Luftvolumenstrom- oder Druckregelung (mit Rücksetzung) | A
4.6 Regelung der Wärmerückgewinnung: Vereisungsschutz
|  | Ohne Vereisungsschutz | D
|  | Mit Vereisungsschutz | A
4.7 Regelung der Wärmerückgewinnung: Schutz vor Überhitzung
|  | Ohne Überheizregelung | D
|  | Mit Überheizregelung | A
4.8 Freie maschinelle Kühlung
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Nachtkühlbetrieb | C
|  | Freie Kühlung | B
|  | H,x-geführte Regelung | A
4.9 Regelung der Zulufttemperatur
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Konstanter Sollwert | C
|  | Variabler Sollwert mit von der Außen-temperatur abhängiger Anpassung | B
|  | Variabler Sollwert mit Anpassung in Abhängigkeit von der Last | A
4.10 Regelung der Luftfeuchte
|  | Keine automatische Regelung | D
|  | Taupunktregelung | C
|  | Direkte Feuchtigkeitsregelung | A
5. Regelung der Beleuchtung
n.A. | 5.1 Regelung entsprechend der Belegung
0 |  | Manuell zu betätigender Ein-/Aus-Schalter | D
0 |  | Manuell zu betätigender Ein-/Aus-Schalter + zusätzliches automatisches Ausschaltsignal | C
0 |  | Automatische Erkennung (automatisches Einschalten) | B
0 |  | Automatische Erkennung (manuelles Einschalten) | A
5.2 Regelung der Lichtintensität/des Tageslichteinfalls
|  | Manuell (zentral) | C
|  | Manuell (je Raum / Zone) | C
|  | Automatisches Schalten | B
|  | Automatisches dimmen | A
6. Jalousienregelung
#DIV/0! |  | Handbetrieb | D
|  | Motorbetrieben mit manueller Regelung | C
|  | Motorbetrieben mit automatischer Regelung | B
|  | Kombinierte Regelung der Beleuchtung/der Sonnenschutzeinrichtungen/der HLK-Anlagen | A
7. Technisches Haus- und Gebäudemanagement
n.A. | 7.1 Sollwert Steuerung
0 |  | Manuelles Einstellen individuell für jeden Raum | D
0 |  | Anpassung lediglich von dezentralen Anlagenräumen | C
0 |  | Anpassung von einem zentralen Anlagenraum | B
0 |  | Anpassung von einem zentralen Anlagenraum mit häufiger Rücksetzung der Nutzereingaben | A
7.2 Betriebsstunden-Verwaltung
|  | Manuelles Einstellen (Einschalten der Anlage) | D
|  | Individuelles Einstellen nach einem vor-gegebenen Zeitplan einschließlich fester Vorkonditionierungsphasen | C
|  | Individuelles Einstellen nach einem vor-gegebenen Zeitplan; Anpassung von einem zentralen Raum aus; variable Vor-konditionierungsphasen | A
7.3 Erkennung von Störungen an gebäudetechnischen Anlagen und Unterstützung bei der Diagnose dieser Störungen
|  | Keine zentrale Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | D
|  | Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | C
|  | Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen einschließlich Diagnose-Funktionen | A
7.4 Melden von Informationen hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Bedingungen im Innenbereich
|  | Lediglich Meldung aktueller Werte (z. B. Temperaturen, Messwerte) | C
|  | Tendenzfunktionen und Verbrauchsbestimmung | B
|  | Analyse, Leistungsbeurteilung, Bewertung von Umgebungs- und Energieaspekten in Innenbereich | A
7.5 Lokale Energieerzeugung und erneuerbare Energien
|  | Ungesteuerte Erzeugung in Abhängigkeit von der veränderlichen Verfügbarkeit von erneuerbaren Energiequellen und/oder von der Betriebszeit der KWK; zu viel erzeugte Energiemengen werden in das Netz eingespeist | C
|  | Koordinierung lokaler erneuerbarer Energie-quellen und der KWK hinsichtlich des Profils des lokalen Energiebedarfs einschließlich der Verwaltung der Energiespeicherung; Optimierung des Eigenverbrauchs | B,A
7.6 Abwärme-Rückgewinnung und Wärmeumverteilung
|  | Unmittelbare Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung | D
|  | Gesteuerte Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung (einschließlich dem Auf-/Entladen von Wärmeenergiespeichern) | C,B,A
7.7 Einbeziehung intelligenter Netzwerke
|  | Keine Harmonisierung zwischen Netzwerk und Energieanlagen des Gebäudes; das Gebäude wird unabhängig von der Netzwerklast betrieben | C
|  | Die Energieanlagen des Gebäudes werden entsprechend der Netzwerklast verwaltet und betrieben; bedarfsseitige Verwaltung wird zur Lastverteilung genutzt | B,A