## Einführung
Tool zur Analyse kommunaler Liegenschaften hinsichtlich Gebäudeautomation
Einführung
Dieses Tool dient zur Einordnung eines Gebäudes in eine Gebäudeautomations-Effizienzklasse und zur automatischen Berechnung von Einsparpotenzialen. Im Tabellenblatt "Auswertung" wird dargestellt, wie effizient die Haustechnik in den unten aufgeführten Teilbereichen aufgestellt ist und welche Einsparungen bei Verbesserung zur nächsten GA-Effizienzklasse zu erwarten sind. Damit wird ersichtlich, in welchen Bereichen das größte Potenzial für Effizienzmaßnahmen zu heben ist. Das Tool kann frei verwendet werden.
Nutzungsanweisungen
Eintragungen sind ausschließlich im Tabellenblatt 2 "Erfassung" in den blau markierten Zellen vorzunehmen. Oben werden die Grunddaten des Gebäudes abgefragt, in der Erfassungstabelle der aktuelle Stand der im Gebäude verbauten Technik. Grunddaten: Bitte hier eine eindeutige Bezeichnung der Liegenschaft und die jährlichen Strom- und Wärmebedarfswerte eintragen. Der Gebäudetyp wird mittels einer Dropdown-Liste ausgewählt. Wählen Sie hier den Typ aus, der am ehesten zum betrachteten Gebäude passt. Die Auswahl hat Einfluss auf die Berechnungen. Erfassungstabelle: Zutreffende Felder bitte mit einem "x" in der blau hinterlegten Spalte mit der Bezeichnung "aktueller Stand" markieren. Wenn im Gebäude in einer Kategorie zu vergleichbaren Anteilen verschiedene Technologien eingesetzt werden, können auch mehrere Felder markiert werden. Falls keine Aussage möglich ist, bitte die entsprechenden Felder leer lassen. Je mehr eingetragen wird, desto aussagekräftiger wird die Auswertung mit den Berechnungsergebnissen.
Erläuterungen zum Verfahren
Zur Beurteilung von Einsparpotenzialen hat die Deutsche Umwelthilfe die Norm DIN EN 15232 genutzt. Mithilfe dieser Norm können Gebäude in GA-Effizienzklassen eingeteilt werden. Dabei geht die Skala von A (hoch automatisiert, sehr effizient) bis D (manueller Betrieb / gering automatisiert, wenig effizient). Mit den in der Norm genannten GA-Effizienzfaktoren lässt sich für verschiedene Gebäudetypen und Nutzungsszenarien die potenzielle Einsparung von thermischer und elektrischer Energie bei Verbesserung der GA-Effizienzklasse auf die nächste Stufe (z.B. von C auf B) bestimmen. Die Werte aus der Norm sind als Anhaltspunkte zu verstehen und gelten nur bei einer Verbesserung des gesamten Gebäudes von der Referenzklasse auf eine verbesserte Klasse und nicht für die Umsetzung einzelner Maßnahmen! Dazu kommt, dass bestehende Gebäude niemals genau auf dem Stand einer Kategorie sind. Damit ist die Ausgangslage komplexer als in der Norm angenommen. Die in den Auswertungen genannten Zahlen basieren auf einer Interpolation der GA-Effizienzfaktoren und verstehen sich damit als Anhaltspunkt für mögliche Potenziale. Diese dürfen nicht als Garantie für reale Einsparungen betrachtet werden, weil hierbei z.B. das vorhandene Nutzungsprofil und die Anlagentechnik im Bestand eine wesentliche Rolle spielt, was in jedem konkreten Gebäude bzw. Liegenschaft anders aussehen kann. Die Norm unterscheidet Gebäudeautomationsfunktionen (GA-Funktionen) in folgenden Kategorien: 1. Regelung des Heizbetriebs 2. Regelung der Trinkwassererwärmung 3. Regelung des Kühlbetrieb 4. Regelung der Lüftung und der Klimatisierung 5. Regelung der Beleuchtung 6. Jalousienregelung 7. Technisches Haus- und Gebäudemanagement
Innerhalb dieser Kategorien sind jeweils einzelne Funktionen aufgeführt, deren GA-Effizienzklasse von D bis A bewerten werden kann. Diese Funktionen spiegeln sich in der Erfassungstabelle wieder. Die Effizienzklassen D bis A haben folgende Bedeutung: D: Nicht energieeffiziente GA-Systeme Gebäude, deren Installationen wenig energieeffizient sind und die über keine Automatisierungs- und Regellösungen verfügen. Diese Gebäude sollten renoviert werden. Neue Gebäude dürfen nicht mehr mit derartigen Systemen gebaut werden. C: Standard-GA-Systeme Gebäude die über eine einfache, nicht anlagenübergreifende Automatisierung verfügen. Lediglich die Hauptfunktionen sind zeitgesteuert und automatisiert. B: weiterentwickelte GA-Systeme Automatisierungslösungen vernetzen die Räume, haben aber keine automatische Bedarfserkennung für Licht, Wärme usw.. Die Raumautomation kann mit dem Gebäudeautomationssystem zu kommunizieren. Die Auswertung der erfassten Energiedaten erfolgt einmal pro Jahr. A: hoch energieeffiziente GA-Systeme Gebäudetechnik ist zu einem bedarfsgeführten Gesamtnetz verbunden. Anlagen kommunizieren untereinander und regulieren die Haustechnik in Abhängigkeit des Belegungsgrades, Luftqualität u.A.. Gewerke-übergreifendes Zusammenwirken von Heizung, Lüftung, Kälte, Licht, Verschattung usw.. Ständige oder mindestens monatliche Auswertung von Energieverbräuchen.

## Erfassung
Erfassung der Haustechnik für die Liegenschaft
Grunddaten
Eindeutige Bezeichnung der Liegenschaft
|  |  | Typ (aus Dropdown-Liste auswählen) | Büros
|  |  | Thermischer Endenergiebedarf (in MWh/a, Bezugsjahr angeben) |  |  |  | Jahr:
|  |  | Elektrischer Endenergiebedarf (in MWh/a, Bezugsjahr angeben) |  |  |  | Jahr:
Erfassungstabelle
|  |  |  | GA-Effizienzklasse | aktueller Stand | Prognosen
[6 empty] | Verbesserung auf C | Verbesserung auf B | Verbesserung auf A
| 1. Regelung des Heizbetriebs | [7 empty] | Anmerkungen
| n.A. | 1.1 Regelung der Übergabe
|  |  | Keine automatische Regelung | D
| 0 |  | Zentrale automatische Regelung | D
| 0 |  | Einzelraumregelung | C |  | x | x
| 0 |  | Einzelraumregelung mit Kommunikation | A |  |  |  | x
| 0 |  | Einzelraumregelung mit Kommunikation und präsenzabhängiger Regelung | A |  |  |  | x
1.2 Regelung der Übergabe für TABS (Heizbetrieb)
| 0 |  | Keine automatische Regelung | D
| 0 |  | Zentrale automatische Regelung | C |  | x
| 0 |  | Erweiterte zentrale automatische Regelung | B |  |  | x
| 0 |  | Erweiterte zentrale automatische Regelung mit intermiitierendem Betrieb und / oder Raumtemperatur-Rückführregelung | A |  |  |  | x
1.3 Regelung der Warmwassertemperatur im Verteilungsnetz (Vor- oder Rücklauf)
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Witterungsgeführte Regelung | C |  | x | x
|  |  | Bedarfsabhängige Regelung | A |  |  |  | x
1.4 Regelung der Umwälzpumpen im Netz
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Zweipunktregelung | C |  | x
|  |  | Mehrstufenregelung | B |  |  | x
|  |  | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (Beurteilung (interne) Pumpeneinheit) | A |  |  |  | x
|  |  | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (externes Bedarfssignal) | A
1.5 Regelung der Übergabe und/oder der Verteilung bei intermittierendem Betrieb
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Automatische Regelung mit feststehendem Zeitprogramm | C |  | x
|  |  | Automatische Regelung mit gleitendem Schalten | B |  |  | x
|  |  | Automatische Regelung mit Bedarfsbeurteilung | A |  |  |  | x
1.6 Regelung des Wärmeerzeugers (Verbrennungs- und Fernwärmeheizung)
|  |  | Konstante Temperaturregelung | D
|  |  | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung | C |  | x | x
|  |  | Von der Last abhängige variable Temperaturregelung | A |  |  |  | x
1.7 Regelung des Wärmeerzeugers (Wärmepumpe)
|  |  | Konstante Temperaturregelung | D
|  |  | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung | C |  | x | x
|  |  | Von der Last abhängige variable Temperaturregelung | A |  |  |  | x
1.8 Regelung des Wärmeerzeugers (Außengerät)
|  |  | Zweipunktregelung des Wärmeerzeugers | D |  | x
|  |  | Mehrstufenregelung des Wärmeerzeugers | B |  |  | x
|  |  | Variable Regelung des Wärmeerzeugers | A |  |  |  | x
1.9 Betriebsabfolge der verschiedenen Wärmeerzeuger
|  |  | Prioritätensetzung nach feststehender Prioritätenliste | D
|  |  | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Last | C |  | x
|  |  | Prioritätensetzung dynamisch nach Nutzungsgrad und Merkmalen des Erzeugers | B |  |  | x
|  |  | Betriebsabfolge auf der Grundlage von vorausbestimmten Lasten (verschiedene Parameter | A |  |  |  | x
1.10 Regelung des Betriebs mit ladender Wärmespeicherung
|  |  | Betrieb mit dauerhafter Speicherung | D
|  |  | 2-Sensoren-Speicherladung | C |  | x | x
|  |  | Betrieb mit auf vorausbestimmten Lasten beruhender Speicherung | A |  |  |  | x
2. Regelung der Trinkwassererwärmung
| n.A. | 2.1 Regelung der Speicherbeladung des Trinkwarmwasserspeichers mit elektrischer Direktheizung oder integrierter elektrischer Wärmepumpe
| 0 |  | Automatische Zweipunktregelung | D
| 0 |  | Automatische Zweipunktregelung und geplante Ladefreigabe | C |  | x | x
|  |  | Automatische Zweipunktregelung, geplante Ladefreigabe und Multisensor-Speichermanagement | A |  |  |  | x
| 0 | 2.2 Regelung der Speicherbeladung des Trinkwarmwasserspeichers durch Wärmeerzeuger
|  |  | Automatische Zweipunktregelung | D
|  |  | Automatische Zweipunktregelung und geplante Ladefreigabe | C |  | x | x
|  |  | Automatische Zweipunktregelung, geplante Ladefreigabe und bedarfsorientierte Regelung der Vorlauf- oder Rücklauftemperatur oder Multisensor-Speichermanagement | A |  |  |  | x
2.3 Regelung der Speicherbeladung des Trinkwarmwasserspeichers mit Sonnenkollektor und ergänzendem Wärmeerzeuger
|  |  | Manuelle Regelung | D
|  |  | Automatische Regelung der Speicherbeladung mittels Sonnenenergie (Prio. 1) und der ergänzenden Speicherbeladung (Prio. 2) | C |  | x | x
|  |  | Automatische Regelung der Speicherbeladung mittels Sonnenenergie (Prio. 1) und der ergänzenden Speicherbeladung (Prio. 2) sowie der bedarfsabhängigen Vorlauftemperatur oder des Multisensor-Speichermanagements | A |  |  |  | x
2.4 Regelung der Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe
|  |  | keine Regelung, Dauerbetrieb | D
|  |  | mit Zeitprogramm | A
3. Regelung des Kühlbetriebes
| n.A. | 3.1 Regelung der Übergabe
|  |  | Keine automatische Regelung | D
| 0 |  | Zentrale automatische Regelung | D
| 0 |  | Einzelraumregelung | C |  | x | x
| 0 |  | Einzelraumregelung mit Kommunikation | A |  |  |  | x
| 0 |  | Einzelraumregelung mit Kommunikation und präsenzabhäniger Regelung (nicht geeignet bei Anlagen mit langsam reagierender Kühlungsemission, z. B. Deckenkühlung) | A |  |  |  | x
3.2 Regelung der Übergabe für TABS (Kühlbetrieb)
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Zentrale automatische Regelung | D
|  |  | Erweiterte zentrale automatische Regelung | C |  | x | x
|  |  | Erweiterte zentrale automatische Regelung mit intermittierendem Betrieb und/oder Raumtemperatur-Rückführregelung | A |  |  |  | x
3.3 Regelung der Kaltwassertemperatur im Verteilungsnetz (Vor- oder Rücklauf)
|  |  | Konstante Temperaturregelung | D
|  |  | Witterungsgeführte Regelung | C |  | x | x
|  |  | Bedarfsabhängige Regelung | A |  |  |  | x
3.4 Regelung der Umwälzpumpen im Netz
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Zweipunktregelung | C |  | x
|  |  | Mehrstufenregelung | B |  |  | x
|  |  | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (Beurteilung (interne) Pumpeneinheit) | A |  |  |  | x
|  |  | Regelung der variablen Pumpendrehzahl (externes Bedarfssignal) | A |  |  |  | x
3.5 Regelung der Übergabe und/oder der Verteilung bei intermittierendem Betrieb
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Automatische Regelung mit feststehendem Zeitprogramm | C |  | x
|  |  | Automatische Regelung mit gleitendem Schalten | B |  |  | x
|  |  | Automatische Regelung mit Bedarfsbeurteilung | A |  |  |  | x
3.6 Verriegelung zwischen heizungs- und kühlungsseitiger Regelung der Übergabe und/oder Verteilung
|  |  | Keine Verriegelung | D |  | x
|  |  | Teilverriegelung (vom HLK-System abhängig) | B |  |  | x
|  |  | Vollständige Verriegelung | A |  |  |  | x
3.7 Regelung unterschiedlicher Kühler
|  |  | Konstante Temperaturregelung | D |  | x
|  |  | Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung | B |  |  | x
|  |  | Von der Last abhängige variable Temperaturregelung | A |  |  |  | x
3.8 Betriebsabfolge verschiedener Kühler
|  |  | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Laufzeit | D
|  |  | Prioritätensetzung ausschließlich nach der Last | C |  | x
|  |  | Prioritätensetzung nach Nutzungsgrad und Merkmalen des Erzeugers | B |  |  | x
|  |  | Betriebsabfolge auf der Grundlage von vorausbestimmten Lasten | A |  |  |  | x
3.9 Regelung des Betriebs mit ladender Wärmespeicherung
|  |  | Betrieb mit dauerhafter Speicherung | D
|  |  | Betrieb mit zeitgesteuerter Speicherung | C |  | x | x
|  |  | Betrieb mit auf vorausbestimmten Lasten beruhender Speicherung | A |  |  |  | x
4. Regelung der Lüftung und der Klimatisierung
| n.A. | 4.1 Regelung der Zuluft-Strömung auf Raumebene
| 0 |  | Keine automatische Regelung | D |  | x
| 0 |  | Zeitabhängige Regelung | B |  |  | x
| 0 |  | Präsenzabhängige Regelung | A |  |  |  | x
| 0 | 4.2 Regelung der Temperatur der Raumluft (Luft-Anlagen)
|  |  | Zweipunktregelung | D
|  |  | Variable Regelung | C |  | x | x
|  |  | Bedarfsabhängige Regelung | A |  |  |  | x
4.3 Regelung der Temperatur der Raumluft (Kombinierte Luft-Wasser-Anlagen)
|  |  | Keine Koordination | D |  | x | x
|  |  | Koordination | A |  |  |  | x
4.4 Regelung der Außenluftströmung
|  |  | Feste(s) Außenluftverhältnis/Außenluftströmung | C |  | x
|  |  | Abgestufte(s) (niedrig/hoch) Außenluftverhältnis/Außenluftströmung (Zeitplan) | B |  |  | x
|  |  | Abgestufte(s) (niedrig/hoch) Außenluft- verhältnis/Außenluftströmung (Belegung) | B |  |  | x
|  |  | Variable Regelung | A |  |  |  | x
4.5 Regelung des Luftvolumenstroms oder Luftdruckes auf der Ebene der Luftbehandlungsanlage
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Zeitabhängige Zweipunktregelung | C |  | x
|  |  | Mehrstufenregelung | B |  |  | x
|  |  | Automatische Luftvolumenstrom- oder Druckregelung (ohne Rücksetzung) | A |  |  |  | x
|  |  | Automatische Luftvolumenstrom- oder Druckregelung (mit Rücksetzung) | A |  |  |  | x
4.6 Regelung der Wärmerückgewinnung: Vereisungsschutz
|  |  | Ohne Vereisungsschutz | D |  | x | x
|  |  | Mit Vereisungsschutz | A |  |  |  | x
4.7 Regelung der Wärmerückgewinnung: Schutz vor Überhitzung
|  |  | Ohne Überheizregelung | D |  | x | x
|  |  | Mit Überheizregelung | A |  |  |  | x
4.8 Freie maschinelle Kühlung
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Nachtkühlbetrieb | C |  | x
|  |  | Freie Kühlung | B |  |  | x
|  |  | H,x-geführte Regelung | A |  |  |  | x
4.9 Regelung der Zulufttemperatur
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Konstanter Sollwert | C |  | x
|  |  | Variabler Sollwert mit von der Außen-temperatur abhängiger Anpassung | B |  |  | x
|  |  | Variabler Sollwert mit Anpassung in Abhängigkeit von der Last | A |  |  |  | x
4.10 Regelung der Luftfeuchte
|  |  | Keine automatische Regelung | D
|  |  | Taupunktregelung | C |  | x | x
|  |  | Direkte Feuchtigkeitsregelung | A |  |  |  | x
5. Regelung der Beleuchtung
| n.A. | 5.1 Regelung entsprechend der Belegung
| 0 |  | Manuell zu betätigender Ein-/Aus-Schalter | D
| 0 |  | Manuell zu betätigender Ein-/Aus-Schalter + zusätzliches automatisches Ausschaltsignal | C |  | x
| 0 |  | Automatische Erkennung (automatisches Einschalten) | B |  |  | x
| 0 |  | Automatische Erkennung (manuelles Einschalten) | A |  |  |  | x
5.2 Regelung der Lichtintensität/des Tageslichteinfalls
|  |  | Manuell (zentral) | C
|  |  | Manuell (je Raum / Zone) | C |  | x
|  |  | Automatisches Schalten | B |  |  | x
|  |  | Automatisches dimmen | A |  |  |  | x
6. Jalousienregelung
| #DIV/0! |  | Handbetrieb | D
|  |  | Motorbetrieben mit manueller Regelung | C |  | x
|  |  | Motorbetrieben mit automatischer Regelung | B |  |  | x
|  |  | Kombinierte Regelung der Beleuchtung/der Sonnenschutzeinrichtungen/der HLK-Anlagen | A |  |  |  | x
7. Technisches Haus- und Gebäudemanagement
| n.A. | 7.1 Sollwert Steuerung
| 0 |  | Manuelles Einstellen individuell für jeden Raum | D
| 0 |  | Anpassung lediglich von dezentralen Anlagenräumen | C |  | x
| 0 |  | Anpassung von einem zentralen Anlagenraum | B |  |  | x
| 0 |  | Anpassung von einem zentralen Anlagenraum mit häufiger Rücksetzung der Nutzereingaben | A |  |  |  | x
7.2 Betriebsstunden-Verwaltung
|  |  | Manuelles Einstellen (Einschalten der Anlage) | D
|  |  | Individuelles Einstellen nach einem vor-gegebenen Zeitplan einschließlich fester Vorkonditionierungsphasen | C |  | x | x
|  |  | Individuelles Einstellen nach einem vor-gegebenen Zeitplan; Anpassung von einem zentralen Raum aus; variable Vor-konditionierungsphasen | A |  |  |  | x
7.3 Erkennung von Störungen an gebäudetechnischen Anlagen und Unterstützung bei der Diagnose dieser Störungen
|  |  | Keine zentrale Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | D
|  |  | Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen | C |  | x | x
|  |  | Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen einschließlich Diagnose-Funktionen | A |  |  |  | x
7.4 Melden von Informationen hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Bedingungen im Innenbereich
|  |  | Lediglich Meldung aktueller Werte (z. B. Temperaturen, Messwerte) | C |  | x
|  |  | Tendenzfunktionen und Verbrauchsbestimmung | B |  |  | x
|  |  | Analyse, Leistungsbeurteilung, Bewertung von Umgebungs- und Energieaspekten in Innenbereich | A |  |  |  | x
7.5 Lokale Energieerzeugung und erneuerbare Energien
|  |  | Ungesteuerte Erzeugung in Abhängigkeit von der veränderlichen Verfügbarkeit von erneuerbaren Energiequellen und/oder von der Betriebszeit der KWK; zu viel erzeugte Energiemengen werden in das Netz eingespeist | C |  | x
|  |  | Koordinierung lokaler erneuerbarer Energie-quellen und der KWK hinsichtlich des Profils des lokalen Energiebedarfs einschließlich der Verwaltung der Energiespeicherung; Optimierung des Eigenverbrauchs | B,A |  |  | x | x
7.6 Abwärme-Rückgewinnung und Wärmeumverteilung
|  |  | Unmittelbare Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung | D
|  |  | Gesteuerte Nutzung von Abwärme oder Wärmeumverteilung (einschließlich dem Auf-/Entladen von Wärmeenergiespeichern) | C,B,A |  | x | x | x
7.7 Einbeziehung intelligenter Netzwerke
|  |  | Keine Harmonisierung zwischen Netzwerk und Energieanlagen des Gebäudes; das Gebäude wird unabhängig von der Netzwerklast betrieben | C |  | x
|  |  | Die Energieanlagen des Gebäudes werden entsprechend der Netzwerklast verwaltet und betrieben; bedarfsseitige Verwaltung wird zur Lastverteilung genutzt | B,A |  |  | x | x
|  |  | aktuelle GA-Effizienzklasse: | n.A. |  | Punkte: | n.A. | (Skala: 1 (D) bis 4 (A))
|  |  | Prognose der Einsparungen | bei Verbesserung der GA-Effizienzklasse -
[6 empty] | auf C | auf B | auf A
Elektrische Energie (%)
Elektrische Energie (MWh/a)
Thermische Energie (%)
Thermische Energie (MWh/a)
CO2 (t/a)

## Auswertung
Auswertung
Aktuelle Gebäudeautomations-Effizienzklasse: n.A.
Anzahl der Funktionen nach GA-Effizienzklasse: |  |  |  |  | 1. Heizbetrieb: n.A. | 2. Trinkwassererwärmung: n.A.
[5 empty] | 3. Kühlbetrieb: n.A. | 4. Lüftung und der Klimatisierung: n.A.
Potenzielle Einsparungen bei Verbesserungen der GA-Effizienzklasse |  |  |  |  | 5. Beleuchtung: n.A. | 7. Management: n.A.
|  | auf C | auf B | auf A
Elektrische Energie (%)
Elektrische Energie (MWh/a)
Thermische Energie (%)
Thermische Energie (MWh/a)
CO2 (t/a)

## Impressum
Impressum
| Konzept und Ausarbeitung: | Simon Mößinger (Deutsche Umwelthilfe)
| Redaktion: | Steffen Holzmann, Rupert Wronski (Deutsche Umwelthilfe)
| Website: | www.duh.de/smartrathaus
| Förderhinweis: | Das Projekt SmartRathaus wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative durch das BMUB gefördert.

## (Effizienzfaktoren) (hidden)
Faktoren für thermische Energie | Effizienzklasse
Gebäudetyp | D | C | B | A
Büros | 1.51 | 1 | 0.8 | 0.7
Hörsääle | 1.24 | 1 | 0.75 | 0.5
Einrichtungen für Bildung | 1.2 | 1 | 0.88 | 0.8
Gesundheitseinrichtungen | 1.31 | 1 | 0.91 | 0.86
Hotels | 1.31 | 1 | 0.85 | 0.68
Restaurants | 1.23 | 1 | 0.77 | 0.68
Groß- und Einzelhandel | 1.56 | 1 | 0.73 | 0.6
Wohngebäude | 1.1 | 1 | 0.88 | 0.81
Faktoren für elektrische Energie | Effizienzklasse
Gebäudetyp | D | C | B | A
Büros | 1.1 | 1 | 0.93 | 0.87
Hörsääle | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.89
Einrichtungen für Bildung | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.86
Gesundheitseinrichtungen | 1.05 | 1 | 0.98 | 0.96
Hotels | 1.07 | 1 | 0.95 | 0.9
Restaurants | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92
Groß- und Einzelhandel | 1.08 | 1 | 0.95 | 0.91
Wohngebäude | 1.08 | 1 | 0.93 | 0.92